Проектировщик: Рога и Копыта ООО

Заказчик: НИТУ «МИСИС»

Генподрядчик: ИЭК-Инвест

Склад готовой продукции

по адресу: г Тула, Орловское шоссе, д 111А

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Система диспетчеризации склада»

3242-54-ОВИК

Перечень входных сигналов и данных

Содержание

Содержание	2

1 Описание сигналов	3

2 Вентиляция	4

1 Описание сигналов

На уровне SCADA происходит разделение входных сигналов на аварийные и событийные. Изменение аварийных сигналов говорит об опасных тенденциях, возникших в ходе технологического процесса, которые требуют вмешательства диспетчера. Изменения аварийных сигналов сопровождаются аудиовизуальным сопровождением и требуют подтверждения диспетчера. Изменения событийных сигналов не требуют вмешательства диспетчера и не сопровождаются дополнительными эффектами.

Количество сигналов по подсистемам:

Таблица 1

| № п/п | Наименование подсистемы | Всего | Из них управления | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляция | 328 | 140 |  |

Всего сигналов: 328

Из них управляющих: 140

2 Вентиляция

| №пп | Параметр | Адрес | Тип регистра | Тип | Диапазон | Ед. изм | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кr (read) | Кw (write) |
| Установка ПУ1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 2 | Вентустановка Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 3 | Вентустановка Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 4 | Вентустановка. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 5 | Вентустановка. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 6 | Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 7 | Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 8 | Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 9 | Электрический нагреватель.Термостат защиты от перегрева |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 10 | Электрический нагреватель. 1 ступень. Регулирование. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 11 | Электрический нагреватель. 2 ступень. Вкл/Выкл. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 12 | Электрический нагреватель. 3 ступень. Вкл/Выкл. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 13 | Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 14 | Датчик перепада давления приточного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 15 | Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 16 | Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 17 | Двигатель приточного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 18 | Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале) |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ВУ1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 19 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 20 | Вентустановка ВУ1.1 Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 21 | Вентустановка ВУ1.1 Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 22 | Вентустановка ВУ1.1. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 23 | Вентустановка ВУ1.1. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 24 | Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 25 | Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 26 | Двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 27 | Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 28 | Вентустановка ВУ1.2 Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 29 | Вентустановка ВУ1.2 Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 30 | Вентустановка ВУ1.2. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 31 | Вентустановка ВУ1.2. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 32 | Датчик перепада давления вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 33 | Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 34 | Двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 35 | Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 36 | Вентустановка ВУ1.3 Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 37 | Вентустановка ВУ1.3 Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 38 | Вентустановка ВУ1.3. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 39 | Вентустановка ВУ1.3. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 40 | Датчик перепада давления основного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 41 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 42 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 43 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 44 | Датчик перепада давления резервного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 45 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 46 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 47 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 48 | Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ВУ2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 49 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 50 | Вентустановка ВУ2.1 Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 51 | Вентустановка ВУ2.1 Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 52 | Вентустановка ВУ2.1. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 53 | Вентустановка ВУ2.1. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 54 | Датчик перепада давления основного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 55 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 56 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 57 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 58 | Датчик перепада давления резервного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 59 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 60 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 61 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 62 | Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ1-1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 63 | Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 64 | Вентустановка ВУ2.2 Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 65 | Вентустановка ВУ2.2 Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 66 | Вентустановка ВУ2.2. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 67 | Вентустановка ВУ2.2. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 68 | Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ2-1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 69 | Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 70 | Вентустановка ВУ2.3 Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 71 | Вентустановка ВУ2.3 Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 72 | Вентустановка ВУ2.3. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 73 | Вентустановка ВУ2.3. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 74 | Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ3-1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 75 | Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 76 | Вентустановка ВУ2.4 Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 77 | Вентустановка ВУ2.4 Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 78 | Вентустановка ВУ2.4. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 79 | Вентустановка ВУ2.4. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 80 | Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ4-1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 81 | Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ПВУ1_1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 82 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 83 | Вентустановка Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 84 | Вентустановка Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 85 | Вентустановка. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 86 | Вентустановка. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 87 | Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 88 | Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 89 | Обогрев заслонки притока. Вкл/Выкл. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 90 | Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 91 | Бактерицидная секцияВкл/Выкл |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 92 | Электрический преднагреватель.Термостат защиты от перегрева |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 93 | Электрический преднагреватель. Регулирование. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 94 | Клапан водяного нагревателя.. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 95 | Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 96 | Насос водяного нагревателя.. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 97 | Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 98 | Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 99 | Заслонка основного приточного канала.. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 100 | Заслонка резервного приточного канала.. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 101 | Датчик перепада давления основного приточного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 102 | Основной двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 103 | Основной двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 104 | Основной двигатель приточного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 105 | Датчик перепада давления резервного приточного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 106 | Резервный двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 107 | Резервный двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 108 | Резервный двигатель приточного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 109 | Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале) |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 110 | Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 111 | Заслонка основного вытяжного канала. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 112 | Заслонка резервного вытяжного канала. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 113 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 114 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 115 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 116 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 117 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 118 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 119 | Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ПВУ1_2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 120 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 121 | Вентустановка Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 122 | Вентустановка Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 123 | Вентустановка. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 124 | Вентустановка. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 125 | Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 126 | Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 127 | Привод заслонки притока. Полностью открыто |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 128 | Привод заслонки притока. Полностью закрыто |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 129 | Обогрев заслонки притока. Вкл/Выкл. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 130 | Датчик температуры в вытяжном канале. Температура после рекуператора |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 131 | Привод заслонки рекуператора. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 132 | Привод заслонки рекуператора. Полностью открыто |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 133 | Привод заслонки рекуператора. Полностью закрыто |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 134 | Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 135 | Бактерицидная секцияВкл/Выкл |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 136 | Клапан водяного нагревателя.. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 137 | Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 138 | Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 139 | Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 140 | Охладитель компрессорный OK1. Старт/Стоп |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 141 | Датчик перепада давления приточного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 142 | Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 143 | Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале) |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 144 | Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 145 | Датчик перепада давления основного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 146 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 147 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 148 | Датчик перепада давления резервного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 149 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 150 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 151 | Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ПВУ1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 152 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 153 | Вентустановка Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 154 | Вентустановка Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 155 | Вентустановка. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 156 | Вентустановка. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 157 | Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 158 | Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 159 | Привод заслонки притока. Полностью открыто |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 160 | Привод заслонки притока. Полностью закрыто |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 161 | Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 162 | Клапан водяного нагревателя.. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 163 | Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 164 | Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 165 | Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 166 | Электрический нагреватель.Термостат защиты от перегрева |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 167 | Электрический нагреватель. Регулирование. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 168 | Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 169 | Датчик перепада давления приточного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 170 | Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 171 | Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале) |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 172 | Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 173 | Датчик перепада давления вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 174 | Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ПВУ2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 175 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 176 | Вентустановка Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 177 | Вентустановка Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 178 | Вентустановка. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 179 | Вентустановка. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 180 | Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 181 | Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 182 | Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 183 | Клапан водяного нагревателя.. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 184 | Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 185 | Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 186 | Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 187 | Электрический нагреватель.Термостат защиты от перегрева |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 188 | Электрический нагреватель. 1 ступень. Регулирование. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 189 | Электрический нагреватель. 2 ступень. Вкл/Выкл. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 190 | Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 191 | Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 192 | Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 193 | Двигатель приточного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 194 | Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале) |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 195 | Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 196 | Датчик перепада давления вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 197 | Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 198 | Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 199 | Двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ПВУ1_3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 200 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 201 | Вентустановка Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 202 | Вентустановка Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 203 | Вентустановка. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 204 | Вентустановка. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 205 | Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 206 | Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 207 | Обогрев заслонки притока. Вкл/Выкл. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 208 | Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 209 | Бактерицидная секцияВкл/Выкл |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 210 | Электрический преднагреватель.Термостат защиты от перегрева |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 211 | Электрический преднагреватель. 1 ступень. Регулирование. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 212 | Электрический преднагреватель. 2 ступень. Вкл/Выкл. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 213 | Электрический преднагреватель. 3 ступень. Вкл/Выкл. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 214 | Клапан водяного нагревателя.. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 215 | Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 216 | Насос водяного нагревателя.. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 217 | Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 218 | Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 219 | Заслонка основного приточного канала.. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 220 | Заслонка резервного приточного канала.. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 221 | Основной двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 222 | Основной двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 223 | Основной двигатель приточного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 224 | Резервный двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 225 | Резервный двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 226 | Резервный двигатель приточного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 227 | Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале) |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 228 | Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 229 | Заслонка основного вытяжного канала. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 230 | Заслонка резервного вытяжного канала. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 231 | Датчик перепада давления основного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 232 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 233 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 234 | Основной двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 235 | Датчик перепада давления резервного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 236 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 237 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 238 | Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 239 | Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ПВУ3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 240 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 241 | Вентустановка Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 242 | Вентустановка Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 243 | Вентустановка. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 244 | Вентустановка. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 245 | Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 246 | Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 247 | Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 248 | Клапан водяного нагревателя.. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 249 | Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 250 | Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 251 | Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 252 | Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 253 | Датчик перепада давления приточного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 254 | Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 255 | Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 256 | Двигатель приточного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 257 | Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале) |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 258 | Датчик перепада давления вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 259 | Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 260 | Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 261 | Двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ПВУ2_1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 262 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 263 | Вентустановка Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 264 | Вентустановка Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 265 | Вентустановка. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 266 | Вентустановка. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 267 | Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 268 | Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 269 | Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 270 | Клапан водяного нагревателя.. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 271 | Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 272 | Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 273 | Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 274 | Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 275 | Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 276 | Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 277 | Двигатель приточного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 278 | Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале) |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 279 | Датчик перепада давления вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 280 | Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 281 | Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 282 | Двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ПВУ2_2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 283 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 284 | Вентустановка Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 285 | Вентустановка Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 286 | Вентустановка. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 287 | Вентустановка. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 288 | Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 289 | Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 290 | Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 291 | Клапан водяного нагревателя.. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 292 | Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 293 | Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 294 | Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 295 | Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 296 | Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 297 | Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 298 | Двигатель приточного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 299 | Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале) |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 300 | Датчик перепада давления вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 301 | Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 302 | Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 303 | Двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Установка ПВУ2_3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Физические сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 304 | Сигнал отключения при пожаре. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 305 | Вентустановка Пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 306 | Вентустановка Дистанционный пуск |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 307 | Вентустановка. Общая работа |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 308 | Вентустановка. Общая авария |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 309 | Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 310 | Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 311 | Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра. |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 312 | Клапан водяного нагревателя.. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 313 | Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 314 | Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 315 | Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 316 | Электрический нагреватель.Термостат защиты от перегрева |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 317 | Электрический нагреватель. 1 ступень. Регулирование. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 318 | Электрический нагреватель. 2 ступень. Вкл/Выкл. |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 319 | Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 320 | Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 321 | Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 322 | Двигатель приточного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 323 | Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале) |  |  | float32 |  |  | 1 | 0 |
| 324 | Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 325 | Датчик перепада давления вытяжного вентилятора. Авария вентилятора |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| 326 | Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп |  |  | boolean |  |  | 0 | 1 |
| 327 | Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп |  |  | float32 |  |  | 0 | 1 |
| 328 | Двигатель вытяжного вентилятора. Авария |  |  | boolean |  |  | 1 | 0 |
| Протокольные сигналы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |